## Arkusz1
Nazwa | Symbol | Wartość | Jednostka | Przykład
Gęstość powietrza w warunkach normalnych | ro |  | kg/Nm3 | 1.287
ciśnienie | P |  | Pa | -0.19
temperatura | T |  | st. C | 25.77
prędkość | W |  | m/s | 31
pole | A |  | m2 | 0.25
gęstość powietrza w kanale | ro | (101325+C5)*28,84/8314/(273+C6) | kg/m3 | 1.1764
strumień masowy A*W*ro | m | C9*C8*c11 |  | 9.1173
Strumień objętościowy |  | c13/c3 |  | 7.0841
Strumień objętościowy |  | c14*3600 |  | 25502.9079
Strumień objętościowy |  | c13/c11 |  | 7.75
Strumień objętościowy |  | c16*3600 |  | 27900